## NASLOVNICA GOR

INVESTITOR: | Pučko otvoreno učilište Rab
Bobotine 1/a, Rab
GRAĐEVINA I LOKACIJA: | Unutrašnje uređenje poslovnog prostora u prizemlju zgrade
k.č.zgr. 97/2, k.o. Rab-Mundanije, Rab
OZNAKA: | 1091
ZOP: | 294/21
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA

## Opće

OPĆE ODREDBE TROŠKOVNIKA
Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i savjesno prema datom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima. U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve zidarske pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, čišćenje, izdavanje atesta, izrada svih projekata izvedenog stanja, izrada katastra svih vanjskih instalacija, obučavanja korisnika opreme, sitni spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, te svi ini troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta. Potrebna su slijedeća ispitivanja funkcionalnosti, propisana mjerenja, te izdavanje kompleta dokaza kvalitete:
- funkcionalnost svih instalacija
- otpor izolacije svih instalacija
- zaštita od KS
- zaštita od indirektnog dodira
- otpor uzemljenja
- propusnost svih cijevi
- povezanost metalnih masa (izjednačenje potencijala)
- jakost rasvjete u svim radnim prostorima
- atesti elektro opreme i materijala
- efikasnost protupanik rasvjete
- efikasnost isključivanja tipkala u slučaju nužde
- efikasnost zaštite od povratnog napona DEA
- podešenost bimetalnih releja
- jačina polja na antenskim utičnicama
- atest protupožarnog sredstva na prelazima između požarnih zona
Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti za građenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala koji se mora priložiti primopredaji izvedenih radova. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva evetualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usaglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora , izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom. Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu. Ukoliko investitor utvrdi da neki materijal ne odgovara kvaliteti i važećim propisima izvoditelj je dužan isti materijal ukloniti sa gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga sa propisanim. Svi radovi iz troškovnika obračunat će se prema "Prosječnim normama u graditeljstvu" ukoliko u pojedinim stavkama nije drugačije označeno.Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u svrhu zaštite života i zdravlja svojih i inih djelatnika, slučajnih prolaznika i sl. , te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredaba zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih pozitivnih propisa RH. Domaći proizvodi, proizvedeni u Republici Hrvatskoj , imaju prvenstvo primjene, odnosno ugradnje pri unošenju od strane ponuđača u stavke troškovnika. Imenovanje pojedinog proizvoda i proizvođača ima samo značenje tehničko - tehnoloških i približno oblikovnih osobitosti prizvoda koji će se ugraditi, a nikako naredbodavnu obaveznu dobavu, proizvodnju i ugradbu imenovanog proizvoda.

## 1. ENERGETSKI RAZVOD

r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
1. | INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA
1. | Demontaža postojeće elektro instalacije (cca 80m2), komplet sa odvozom na deponij (ili primopredajom iskoristive opreme investitoru) | komplet | 1 |  | 0
2. | Isporuka, ugradnja i spajanje razdjelnika R0 (nadgradni) dim 900 x 600 x 200 mm sa ugrađenom slijedećom opremom | komplet | 1 |  | 0
- | minijaturni automatski prekidač, 40A, D karakteristike, 1P+N, 25 kA | kom | 4
- | odvodnik prenapona, 4-polni, utične izvedbe, klasa C, In=20kA, Imax=40kA, Uc=280V | kom | 1
- | minijaturni automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 2
- | minijaturni automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 5
- | minijaturni automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA | kom | 2
- | minijaturni automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 8
- | minijaturni automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA | kom | 2
- | diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC | kom | 2
- | instalacijski sklopnik 10A, sa kontaktima 2NO 230/240VAC | kom | 7
- | Luxomat sa foto sondom | kom | 1
- | grebenasta sklopka, Manual-0-Auto, 10A, 1-polna | kom | 1
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u razdjelnik, sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor.
3. | Isporuka, polaganje (u instalacionu cijev) kabela:
| - NYY 5x10 mm² | m | 15 |  | 0
| -JY(St)Y 2x1,5 mm² | m | 10 |  | 0
| -(N)HXHX F180/E90 3 x 1,5 mm² | m | 15 |  | 0
4. | Uspostava gradilišnog priključka i osiguranje električne energije za sve izvoditelje radova. | komplet | 1 |  | 0
5. | Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove ili grede potrebnih za vođenje elektro instalacija | komplet | 1 |  | 0
6. | Isporuka, ugradnja i spajanje tipkala za slučaj nužnog isklopa, žute boje | kom | 1 |  | 0
1. | INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA- UKUPNO: |  |  |  | 0

## 2. RASVJETA I UTIČNICE

r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
2. | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA
NAPOMENA: Prije dobave i ugradnje obvezno dati glavnom projektantu na uvid i potvrdu uzorke svih vidljivih elemenata elektroinstalacija (svjetiljke, utičnice, prekidače i slično)
2.1. | RASVJETNA TIJELA
Isporuka, montaža i spajanje rasvjetnih tijela, komplet sa izvorima svjetlosti, elektroničkim predspojnim napravama i montažnim priborom sve prema izboru glavnog projektanta:
NAPOMENA: Svjetiljke iz ovog troškovnika moraju posjedovati valjane CE i ISO9001 certifikate, te biti proizvedene sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21.
1. | Rasvjetna 3-fazna Eurostandard šina, bijele boje, dim: 2000×36×32 mm, kao tip 1001511 - SLV ili jednakovrijedno | kom | 10 |  | 0
2. | Rasvjetna 3-fazna Eurostandard šina, bijele boje, dim: 1000×36×32 mm, kao tip 1001510 - SLV ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
3. | Rubni element za napajanje 3-fazne Eurostandard šine, bijele boje, kao tip 1001513 - SLV ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
4. | Linijski konektor za povezivanje dvije 3-fazne Eurostandard šine u liniju, bijele boje, kao tip 1001516 - SLV ili jednakovrijedno | kom | 9 |  | 0
5. | Završni poklopac za šinu, bijele boje, kao tip 1001527 - SLV ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
6. | Stabilizator s prihvatom za ovjes za 3-faznu rasvjetnu šinu, bijele boje, kao tip 1001523 - SLV ili jednakovrijedno | kom | 9 |  | 0
7. | Ovjesni set za 3-faznu rasvjetnu šinu, 5m duljine s prihvatom na šinu, 2 kom/kpl, kao tip 1002845 - SLV ili jednakovrijedno | kpl | 16 |  | 0
8. | (R1) Usmjerivi reflektor s adapterom za 3-faznu Eurostandard šinu, 20W LED 3000K 60°, 1870lm, CRI 90 min, MacAdam step3 LED; snop 60°, cilindričnog oblika, tijelo od aluminija, bijele boje, mogućnost usmjeravanja 90° i rotiranja 350°, integrirano napajanje (trailing edge dim), L80B50: 50 000h, 5 godina garancije + opalni difuzor + bijeli prsten, kao tip 1004184 + 1004792 + 1006168 - NUMINOS TRACK M - SLV ili jednakovrijedno | kom | 24 |  | 0
9. | (S1) Stropna nadgradna spot svjetiljka 20W LED 3000K 60°, 1870lm, CRI 90 min, MacAdam step3 LED; snop 60°, cilindričnog oblika, tijelo od aluminija, bijele boje, integrirano napajanje (trailing edge dim), dim: Ø 85×185 mm, L80B50: 50 000h, 5 godina garancije + opalni difuzor + bijeli prsten, kao tip 1004232 + 1004792 + 1006168 - MUMINOS CL M - SLV ili jednakovrijedno | kom | 7 |  | 0
10. | (D1) Ugradna stropna svjetiljka, 20W LED, 2002lm, 3000/3500/4000K (boja svjetla određuje se putem prekidača na svjetiljci), CRI80, metalno kućište bijele boje, opalni PC difuzor, dim: Ø 250 × 79 mm, ugr dim: Ø 200 mm, IP44; L80 50000h pri 25°C, 5 godina garancije, kao tip 96632756 - AMY VARIO - THORN ECO ili jednakovrijedno | kom | 3 |  | 0
11. | LED neon, 9,6W/m 24V , 2700K, IP67, 5m rola; kao tip NMS1217 ili jednakovrijedno | m | 25 |  | 0
12. | Završni poklopac i napojni kabel za LED neon; kao tip NMS1217GS0 ili jednakovrijedno | kom | 5 |  | 0
13. | Nosač za montažu LED neona, 25mm; kao tip NMS1217A-25 clips ili jednakovrijedno | kom | 250 |  | 0
14. | LED napajanje 230/24V IP67, dim: 162.5 × 42.5 × 32 mm (L*W*H) ; kao tip LPV60 ili jednakovrijedno | kom | 5 |  | 0
15. | (E1) Nadgradna panik svjetiljka sigurnosne rasvjete, 3,4W LED 84lm, 3h autonomije, dim: 280 x 130 x 71 mm, IP65, IK07; kao tip 96634863 - VOYAGER SOLID - THORN ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
16. | Ugradni okvir za ugradnu montažu svjetiljke; kao tip 96629769 - THORN ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
17. | (E2) Protupanična svjetiljka s oznakom smjera evakuacije za stropnu ili zidnu montažu, univerzalni set piktograma, odabir autonomije rada u rasponu 1,2,3 ili 8h pute prekidača, 6,1W LED, vidljivost piktograma s udaljenosti do 23m, osvjetljenost bijelog dijela piktograma >500 cd/m, dim: 330×45×190 mm, 5 godina garancije; kao tip 96633303 - VOYAGER BLADE 2 - THORN ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
18. | Okvir za ugradnu montažu panik svjetiljke;kao tip 96633310 - THORN ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
2.2. | PREKIDAČI
1 | Isporuka, montaža i spajanje prekidača za rasvjetu modularnog tipa komplet s instalacijskom kutijom, držačem i ukrasnom maskom tip kao Vimar Idea Classic ili jednakovrijedan ____________________ , boja po izboru glavnog projektanta!:
Prekidači za ugradnju pod žbuku :
| - isklopni | kom | 2 |  | 0
| - 6x isklopni | kom | 1 |  | 0
| - izmjenični | kom | 2 |  | 0
| - senzor pokreta | kom | 1 |  | 0
2.3. | UTIČNICE
1 | Isporuka, montaža i spajanje utičnica modularnog tipa komplet s instalacijskom kutijom, držačem i ukrasnom maskom tip kao Vimar Idea Classic ili jednakovrijedan ____________________ , boja po izboru glavnog projektanta!:
Utičnice za ugradnju pod žbuku :
- | Jednofazna,16A-250V, 1+N+PE | kom | 14 |  | 0
- | 3x Jednofazna,16A-250V, 1+N+PE | kom | 1 |  | 0
2.4. | KABELI I PRIBOR
1 | Isporuka , polaganje (dijelom na kabelske police horizontalne i vertikalne, dijelom na obujmice, a dijelom uvlačenjem u PVC cijevi u betonu ili pregradnom zidu) te spajanje slijedećih kabela:
- | NYM 5x1,5 mm² | m | 50 |  | 0
- | NYM 4x1,5 mm² | m | 30 |  | 0
- | NYM 3x1,5 mm² | m | 300 |  | 0
- | NYM 3x2,5 mm² | m | 100 |  | 0
2 | Isporuka i ugradnja plastičnih kutija:
- | ugradna PVC kutija, ɸ=60mm | kom | 30 |  | 0
- | ugradna PVC kutija, ɸ=80mm | kom | 20 |  | 0
- | nadgradna PVC kutija 100x100mm | kom | 10 |  | 0
3 | Isporuka i ugradnja PVC i Ticino samogasivih cijevi, te obujmica:
- | CS cijev ɸ=50 mm | m | 20 |  | 0
- | CS cijev ɸ=20 mm | m | 300 |  | 0
- | obujmica | kom | 200 |  | 0
4 | Isporuka i montaža pocinčanih kabelskih polica komplet sa pripadajućim priborom (poklopac, konzole, nosači, spojnice, vijci):
- | 100 mm | m | 20 |  | 0
2. | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA- UKUPNO: |  |  |  | 0

## 3. LPS-IZJEDNAČENJE POT.

r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
3. | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
1. | Dobava i polaganje pocinčane čelične trake 25x4 mm u betonskoj podlozi s izradom svih spojeva i premosta ispod hidroizolacije. | m | 50 |  | 0
0
2. | Dobava i ugradnja FeZn križne spojnice za međusobno spajanje uzemljivača sa spojnim vodovima te spajanje uzemljivača na mjestima križanja. | kom | 6 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja spojnice za povezivanje metalnih konstrukcija sa uzemljivačem. Stavka uključuje FeZn vodič 10 mm prosječne duljine 0,5 m | kom | 5 |  | 0
4. | Isporuka, ugradnja i spajanje kutija za izjednačenje potencijala u sanitarnim čvorovima, tehničkim prostorijama i kod elektro razdjelnika | kom | 2 |  | 0
5. | Isporuka, polaganje i spajanje vodiča |  |  |  | 0
| - P/Y - 10 mm² | m | 20 |  | 0
| - P/Y - 6 mm² | m | 10 |  | 0
6. | Izrada spoja metalnih masa u sanitarnim čvorovima sa odgovarajućim cijevnim spojnicama | kom | 5 |  | 0
7. | Ostali sitni neimenovani materijal kao elektrode, olovo, bitumen, prokrom lim, prokrom vijci i slično | komplet | 1 |  | 0
8. | Pregled i mjerenje otpora uzemljenja na cjelokupnoj instalaciji, te formiranje revizione knjige, kao i eventualno svođenje otpora u propisane granice. | komplet | 1 |  | 0
3. | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA - UKUPNO |  |  |  | 0

## 4. STROJARSKE INSTALACIJE

r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
4. | INSTALACIJE STROJARSKIH UREĐAJA
1. | Izvedba priključka vanjske klima jedinice vodom NYM 3x2,5mm2 dobavom i polaganjem u instalacione cijevi ɸ20mm, prosječne dužine 15m | kom | 1 |  | 0
2. | Izvedba veze vanjska-unutarnja klima jedinica kabelom Y(St)Y 4x0,75 mm2 dobavom i polaganjem u instalacione cijevi ɸ20mm, prosječno 10m, sa spajanjem na oba kraja | kom | 1 |  | 0
3. | Izvedba veze sobnog termostata i unutarnje klima jedinice vodom LiYCY 4x0,75 mm2 prosječne dužine 10m dobavom i polaganjem u instalacione cijevi ɸ20mm, sa spajanjem na oba kraja | kom | 1 |  | 0
4. | Izvedba priključka elektro bojlera kabelom NYM 3x2,5 mm2 dobavom i polaganjem u instalacione cijevi ɸ20mm, prosječno 10m, sa spajanjem na oba kraja | kom | 1 |  | 0
4. | INSTALACIJE STROJARSKIH UREĐAJA - UKUPNO: |  |  |  | 0

## 5. STRUKTURNO KABLIRANJE

r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
5. | INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA
1 | Dobava, montaža te spajanje priključnog telefonskog razdjelnika, tip kao Kronection BOX I, Krone. Razdjelnik, komplet opremljen sa priključnim letvicama (Krone regletama) za ukupno 10 parica. Stavka obuhvaća sav montažni i spojni materijal i pribor | kom | 1 |  | 0
0
2 | Dobava, isporuka i polaganje u cijevi ɸ20 mm uz izradu šlica i proboja od priključnog ormarića do komunikacijskog ormara EK u stanu, dovodnog kabela 3POHFFR 2x2x0,6 mm sa spajanjem, ispitivanjem i izradom atesta, prosječne dužine 20m | kom | 1 |  | 0
0
3 | Isporuka, montaža i spajanje ormarića za smještaj opreme za telekomunikacijsku instalaciju dim. 330x692x90mm, kao tip R&M sa slijedećom opremom: |  |  |  | 0
- Krone regleta rastavna
- prespojni panel sa 24 modula Cat.6/U
| - s instalacijom uzemljenja |  |  |  | 0
- s instalacijom napajanja sa zasebnog strujnog kruga
- panel za napajanje s 5 utičnica, osiguračem i zaštitom
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava, isporuka i montaža u instalacione cijevi uz izradu šlica i proboja kabela UTP cat. 6/ CS ɸ20 sa spajanjem, označavanjem kabela na oba kraja, ispitivanjem i izradom atesta, prosječno 10m | kom | 2 |  | 0
5 | Isporuka, montaža i spajanje utičnica modularnog tipa komplet s instalacijskom kutijom, držačem i ukrasnom maskom proizvođača Vimar Plana, boja po izboru investitora
| - 2x RJ-45 Cat6 | kom | 1 |  | 0
0
6 | Testiranje i izdavanje rezultata o izmjerenoj kvaliteti instaliranih U/FTP veza prema standardima ISO/IEC 11801:2002 te EN 50346 (IEC 61835). Testiranje se vrši odgovarajućim uređajem za analiziranje mrežnih kabeskih sustava. | kom | 2 |  | 0
7 | Ispitivanje ispravnosti instalirane telefonske parice mjernim istrumentom i izdavanje potvrde o ispravnosti ispitanih telefonskih parica | kom | 1 |  | 0
8 | Mjerenje i izdavanje potvrde o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja komunikacijskog razdjelnika | kom | 1 |  | 0
5. | INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA - UKUPNO: |  |  |  | 0

## 6. OSTALO

r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4x5=6
6. | OSTALO
1. | Razna ispitivanja funkcionalnosti, propisana mjerenja, te izdavanje kompleta dokaza kvalitete:
- funkcionalnost svih instalacija
- otpor izolacije svih instalacija
- zaštita od KS (otpor petlje kratkog spoja i zemljospoja)
- zaštita od indirektnog dodira
- integritet i otpor uzemljenja
- povezanost metalnih masa (izjednačenje potencijala)
- jakost rasvjete u svim radnim prostorima
- atesti elektro opreme i materijala
- efikasnost protupanik rasvjete
- efikasnost isključivanja tipkala u slučaju nužde
- efikasnost zaštite od povratnog napona DEA
- propusnost svih cijevi
- atest protupožarnog sredstva na prelazima između požarnih zona
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Svi pripremno-završni radovi, sav potreban pribor, alat i skele, prenosi po gradilištu, čišćenje gradilišta, odvoz viška neupotrebljivog materijala na deponij, te radovi i usluge za druge izvoditelje | komplet | 1 |  | 0
3. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja svih instalacija u pisanom i digitalnom obliku (CD) | komplet | 1 |  | 0
6. | OSTALO - UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA

R E K A P I T U L A C I J A
| 1. | INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA | 0
| 2. | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA | 0
| 3. | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA | 0
| 4. | ELEKTRO INSTALACIJE STROJARSKIH UREĐAJA | 0
| 5 | INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA | 0
| 6. | OSTALO | 0
|  | S V E U K U P N O : kn | 0